西北师范大学火灾重点预防事项表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类 别** | **事 项 及 部 位** | **要 求 及 原 因** |
|
| 1 | 职 责 | 领导责任 | 履行监督职责；抽查值班员在位情况，履行职责情况。 |
| 2 | 值班人员责任 | 坚守岗位，按规定履行防火巡查、检查。 |
| 3 | 重点事项 | 安全出口 | 有人员往来或办公的场所确保其畅通。 |
| 4 | 疏散通道 |
| 5 | 消火栓 | 不得遮挡，占用，保持功能完好。 |
| 6 | 防火卷帘 | 保持功能完好，卷帘下方不得堆放杂物。 |
| 7 | 消防报警系统 | 系统保持完好有效，且应设专人值班。 |
| 8 | 气体灭火设备检查 | 压力正常，附件齐全。 |
| 9 | 应急照明检查 | 完好有效。 |
| 10 | 灭火器放置位置检查 | 摆放位置明显，便于取用，不影响疏散；各点放置不宜超过5具，直视距离不宜大于20米。 |
| 11 | 灭火器功能检查 | 压力正常，附件齐全。 |
| 12 | 用电线路检查 | 严禁私拉乱接，布线规范，配匹合规，固定牢靠，绝缘层无碳化，线芯无裸露。 |
| 13 | 电源插座、插线板检查 | 质量可靠，无碳化、变形等现象。 |
| 14 | 照明灯具（大功率）检查 | 质量可靠，散热空间充足，周围无易燃物。 |
| 15 | 用电器具检查 | 质量可靠，散热空间充足，周围无易燃物。 |
| 16 | 用气管理（含液化气）检查 | 责任人明确，检验证明有效，无漏气现象；严格控制存放数量，严禁将残夜倒入下水管道。 |
| 17 | 食用油管理 | 责任人明确，无渗漏。 |
| 18 | 汽油、煤油管理 | 责任人明确，严禁在人员密集场所、易燃易爆品存放地、使用明火或温度较高的场所存放，或将其带入上述场所。 |
| 19 | 烟花爆竹管理 | 注意对小孩的教育，严禁在禁火场所和树木、草丛茂密的地方燃放烟花爆竹。 |
| 20 | 燃放孔明灯 | 严禁在校园燃放孔明灯。 |
| 21 | 垃圾集中站 | 落实值班，加强管理，确保灭火设施、器材功能可靠。 |
| 22 | 垃圾桶 | 及时清理，严禁将其放置在易燃易爆品附近和具有明火的场所。 |
| 23 | 重点部位 | 新校区图书馆 | 属于易燃品存放地，面积大，区域分散，管理难度大，特别加强对用电器材及线路的检查和管理。 |
| 24 | 新校区实验楼 | 消防重点部位，易燃易爆品使用广，高温实验频次高。 |
| 25 | 新校区大学生活动中心 | 一楼商店、打印店易燃物多，二楼大学生聚集活动多，防火难度大。 |
| 26 | 北校区平房 | 木质闷顶结构建筑，耐火等级低，易燃。 |
| 27 | 校本部西区家居库房 | 无消防设施，木质家具多。 |
| 28 | 继续教育图书馆 | 易燃品场所，老旧建筑，供电线路易老化。 |
| 29 | 博物馆 | 消防安全重点单位，消防设施还在加强中，技防力量较弱。 |
| 30 | 逸夫图书馆 | 消防安全重点单位，消防设施陈旧，技防力量较弱。 |
| 31 | 商住两用建筑、商店、饭店 | 如校本部学生公寓、青年教师4号公寓、兰天学生公寓11-14#楼。 |
| 32 | 教学1号楼 | 老旧建筑，木席闷顶，线路老化问题多。 |
| 33 | 教学3号楼 | 消防安全重点部位。 |
| 34 | 教学9号楼 | 消防安全重点部位。 |
| 35 | 兰天学生公寓 | 消防安全重点部门。人员密集区，消防设施亟需完善，火灾扑救困难。 |
| 36 | 青年教师1号公寓 | 消防安全重点部位。 |
| 37 | 行政2号楼（翠英园树木） | 无消火栓，树木密集、干燥，易燃，紧临一楼档案馆。 |
| 38 | 北校区树木 | 树木密集、干燥，易燃，扑救难度大，又紧靠楼宇。 |
| 39 | 水塔山 | 水塔属于文物，周围树木茂密、干燥，易燃。 |
| 40 | 专家楼后院竹林 | 竹子易燃，紧靠楼宇。 |
| 41 | 实验室管理 | 易燃易爆品多，高温和动用明火情况较多。 |